盐边县2026年第二季度城市水龙头水质卫生监测结果公示表

2026年第二季度城市水龙头水质卫生监测工作，采集检测末梢水样4份，监测指标合格率100%。

| 供水单位 | 采样地点 | 采样时间 | 监测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见 物 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 氨（以N计）（mg/L） |
| 盐边笮源水务（集团）有限公司县自来水厂 | 盐边县第一中小学校初中部校区（桐子林镇银星街36号） | 20260415 | 未检出 | 3 | ＜5 | 0.24 | 无 | 无 | 0.64 | ＜0.100 |
|  | 盐边县第一中小学校小学部县城一小校区 （桐子林镇学园街50号） | 20260415 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 0.80 | ＜0.100 |
|  | 盐边县幼儿园 （桐子林镇红星路49号） | 20260415 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.03 | 无 | 无 | 0.80 | ＜0.100 |
|  | 盐边县中学校 （桐子林镇盐中巷36号） | 20260415 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 0.64 | ＜0.100 |
| 《生活饮用水标准》GB5749-2022限值 |  |  | 不应检出 | ≤100 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、 异味 | 无 | ≤3 | ≤0.5 |